STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLY V SAZOVICÍCH

Dokumentace pro stavební povolení

Stavebník : Obec Sazovice, Sazovice 180, 763 01 Mysločovice

Místo stavby : Sazovice

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- SO 301 –KANALIZACE

# Seznam dokumentace

1. Technická zpráva						                            301-01

2. Situace                                                                M 1:200                                                         301-02

3. Podélný profil – přípojka „S“                          M 1:250                                                         301-03

4. Podélný profil – přípojka „S1“                        M 1:200                                                         301-04

5. Podélný profil – přípojka „D“                          M 1:200                                                         301-05

6. Odlučovač tuku                                                 M 1:25                                                           301-06

Příloha technické zprávy : prohlášení o vlastnostech

# výchozí údaje

Projekt řešení novou přípojku jednotné kanalizace, kterou jsou podchyceny splaškové odpadní vody z objektu základní školy vč. navrhované přístavby, dále odpadní vody z kuchyně, obsahující tukové látky. Tyto budou zachyceny v novém odlučovači tuků.

Dešťové srážkové vody ze střechy nové přístavby, odváděny novou přípojkou kanalizace přes retenční nádrž.

Projektovaná dokumentace byla zpracována na základě těchto podkladů :

- schváleného návrhu a konzultací se stavebníkem

-       digitálního podkladu území- podklad JDTM

-       Projekt stavebního řešení stavebních úprav základní školy v Sazovicích

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Provede se nový úsek přípojky jednotné kanalizace z navrhované přístavby u základní školy v Sazovicích. Vzhledem k poloze stávající přípojky kanalizace z objektu, která se nachází na opačné straně objektu, je volena nová přípojka jednotné kanalizace.

Novou přípojkou kanalizace, budou odváděny splaškové odpadní vody z přístavby a stávající části objektu, odpadní vody z nové kuchyně, obsahující tukové látky a dešťové vody ze střechy objektu přístavby.

Splaškové odpadní vody, jsou odváděn přípojkou „S“, navržené z potrubí PVC DN 150-200, která bude napojena do stáv. jednotné kanalizace BT DN 300. Napojení přípojky je provedeno na potrubí stáv. kanalizace, napojení je provedeno do hodní ½ profilu potrubí, vyvrtáním prostupu a vsazením sedlové napojovací odbočky.

Do přípojky kanalizace, je napojen úsek kanalizace tukové, na které bude osazen nový lapol tuku, sloužící k záchytu tukových látek před napojením do kanalizace. Tukové látky, budou po naplnění odváženy odbornou firmou.

Dešťové vody ze střechy objektu přístavby, jsou svedeny do podzemní retenční nádrže, užitného objemu 4m3, odkud jsou řízeně odpouštěny v množství cca 1 l/s do stávající kanalizace. Řízený odtok je řešen odtokovým potrubím DN 50 (škrtící trasa), kterým bude zaručen konstantní průtokové množství (cca 1 l/s).

BILANCE ODPADNÍCH VOD

Splaškové odpadní vody

- je proveden podle vyhlášky  č.428/2001 Sb., příloha č.12 – provozovna s výtoky, WC, s přípravou teplé vody a možností sprchování teplou vodou.

Předpokládaný denní počet jídel                                    120 jídel/den                         q1 = 10 l/jídlo = 1,20 m3/den-1

Provoz jídelny (úklid atd.)                                                                                       	  q2 = 0,5 m3/den-1

Personál                                                                              PO = 4 osoby                          q3 = 0,080 m3/den-1

Počet dnů provozu v roce  	                              N = 310 dnů      8-mi hod. prac. doba

Koeficient denní nerovnoměrnosti	                             kd = 1,4

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti	             kd = 2,1

Průměrný denní odtok

Qd = PO . q3 +  q1 + q2 = 2,02 m3.den-1  =   0,070 l.s-1

Maximální denní produkce

Qd,m = Qd x kd = 2,02 x 1,4  =  2,828 m3.den-1  =  0,1 l.s-1

Maximální hodinová produkce

Qh = Qm x kh =  (2,02 x 2,1)/8  =  0,503 m3.hod-1  =   0,147 l.s-1

Roční produkce splaš. OV

Qr = N x Qd = 310 x 2,02 =  626,20 m3.rok-1

Návrh velikosti lapáku tuku

Určení jmenovitého rozměru lapáku tuku NS pro kuchyň.

t = 10 hodin

M = 120

Vm = 10 litrů

F = 20

V = M · Vm = 120 x 10 = 1200 l/den

QS = V · F/3 600 · t  = (1200 x 20)/(3 600 x 10) = 0,66 l/s

Předpokládá se, že:

ft = 1,0 (teplota nikdy nepřesáhne 60 °C)

fd = 1,0 (hustota tuku < 0,94 g/cm3)

fr = 1,3 (používání čisticích prostředků)

Potřebný jmenovitý rozměr se vypočítá podle vzorce:

NS = 0,66 x 1,0 x 1,0 x 1,3 = 0,858

Nejblíže vyšší doporučený jmenovitý rozměr lapáku tuku je NS 1

Ve výrobní řadě výrobků fy ASIO je nejbližším rozměrovým produktem velikost NS 2, která bude v rámci stavby realizována.

V případě návrhu odděleného lapáku kalu se vypočte jeho požadovaný minimální objem v souladu s doporučeným jmenovitým rozměrem velikostí.

Minimální objem kalového prostoru:

120 x 0,858 = 102,96 l

Bilance znečištění odpadních vod (t/rok):

| Ukazatel | přítok | odtok |
| --- | --- | --- |
| EL | 0,05290 | 0,00186 |
| NL | 0,0496 | 0,00186 |

průměrná koncentrace znečištění odpadních vod (mg/l):

| Ukazatel | přítok | odtok |
| --- | --- | --- |
| EL | 850 | 30 |
| NL | 800 | 30 |

Dešťové vody

Odtokové poměry jsou počítány dle zvyklostí návrhu dešťových kanalizací – viz. ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky.

Pro stanovení intenzity přívalového deště bylo použito publikace Josef Trupl: "Intenzity krátkodobých dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy", VUV Praha, r. 1958. Celkový odtok z posuzované plochy pro návrhovou intenzitu patnáctiminutového deště s periodicitou p = 1, q15 = 138 l.s-1.ha-1

Navrhovaný stav pro navrhované zastavění (v závorce odtokové koeficienty  pro danou plochu). Odvodňovaná plocha:

Střechy        		 A1 =    65 m2

Součinitel odtoku pro výpočet stokové sítě - dle ČSN 75 6101 tab. č. 3 při sklonu do 1% až 5%

- střecha                                 	s = 0,90

Výpočet množství dešťových vod.

Celkové množství dešťových vod vytékající kanalizace je stanoveno výpočtem:

Střecha:  65 m2, p=1 , t=15 min

Qd  =  A .  . qs = (0,0065*0,90)*115 = 0,80  l.s-1

Při návrhové dešťové srážce, bude odtékat ze střechy přístavby cca 0,80 l.s-1. Dešťové vody svedeny do podzemní retenční nádrže, kapacitně navržené i pro navrhovanou přístavbu šaten a herny.

Cílová odvodňovaná plocha přístaveb je 243 m2.

Návrh velikosti retenčního objektu

| tc | qc | Sr | Qo | Vc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 174 | 0,0243 | 1 | 1,93 |
| 15 | 138 | 0,0243 | 1 | 2,11 |
| 20 | 111 | 0,0243 | 1 | 2,03 |
| 30 | 81,7 | 0,0243 | 1 | 1,77 |
| 40 | 65 | 0,0243 | 1 | 1,39 |
| 60 | 47,5 | 0,0243 | 1 | 0,55 |
| 90 | 34,4 | 0,0243 | 1 | 0 |
| 120 | 27 | 0,0243 | 1 | 0 |

Vzorec :

Vc = (qc*Sr - Qo)*tc*0,06

tc doba trvání deště (min)

qc vydatnost deště l/s.ha pro dešťovou  kanalizaci n = 0,5

Sr redukovaná plocha povodí k místu retenční nádrže (ha)

Qo povolený odtok z retenčního prostoru po dobu trvání události (l/s)

Vc Výsledný objem retenčního prostoru (m3)

- největší hodnota tabelárně vypočtených Vc

pro různé doby tc a k nim odečtených qc

Vc Potřebný retenční prostor

Potřebný akumulační objem bude činit min 2,11m3. Je navržena retenční nádrž užitného objemu 4m3, což představuje 50-ti% rezervu.   Retenční objem je navržen i pro navrhovanou přístavbu šaten a herny.

- STAVEBNÍ ŘESENÍ

4.1.     ZEMNÍ PRÁCE

Hloubky výkopů je dle výkresové dokumentace do 2,0 m. Výkop pro uložení potrubí je pažený.

Výkopy budou prováděny ve stávajících nezpevněných i zpevněných površích, výkopek bude odvezen na mezideponii ve vzdálenosti do 50 m (pozemek investora). Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.

Výkopy se nepředpokládají provádět pod hladinou podzemní vody.  Zatřídění zeminy je uvažováno dle ČSN 733050: tř. 3 – 50 %  , tř. 4 – 50 %. Plochy mimo navržené další úpravy, které budou narušené výkopy budou uvedeny do původního stavu.

Upozornění:

Před zahájením zemních prací musí dodavatel ve spolupráci s investorem zajistit vytyčení všech stávajících podzemních rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich poškození .

Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně . Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby.

4.2.   STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Navrhované trubní vedení:

PŘÍPOJKA „S“   – PVC SN8 DN 200, DL. 8,5m a PVC DN 150, DL. 23m

PŘÍPOJKA „S1“ – PVC SN8 DN 150, DL. 11,5m

PŘÍPOJKA „D“  – PVC SN8 DN 150, DL. 18m, PVC DN 50, DL. 2m

Krátké kanalizační napojení:

PS1 - PVC DN 150, dl. 2m

PD1 - PVC DN 150, dl. 4m

Potrubí přípojek

Pro kanalizační přípojku, bude použito potrubí PVC (hladké), zatěžovací třída trub SN4-SN 8  (dle ČSN EN 13476).  Spoje hrdlové s elastomerovým těsněním. Budou použity trouby profilů DN 50-200. Vzhledem k použitému materiálu bude kanalizace vodotěsná.

Lože a obsyp potrubí

Kanalizační potrubí z PVC bude uloženo na vrstvu pískového lože tl. 150 mm (bez ostrohranných částic). Obsyp potrubí se provede 300 mm nad vrchol potrubí hutněným pískem nebo jiným vhodným sypkým materiálem o maximální zrnitosti 20 mm. Materiál nesmí obsahovat ostrohranné částice. Obsyp se hutní po vrstvách max 150 mm při ručním a 200-300 mm při strojním zhutňování. Požadovaný index hutnitelnosti Id = 0,90.

Zásyp rýh v zelených plochách

Zásyp rýh zeminou ponechanou podél výkopu. Požadovaná míra zhutnění D≥ 80 % - dle Proctor Standard.

Úpravy ploch

Úseky nově budované kanalizace se nacházejí v prostoru nezpevněných komunikací a dlážděného chodníku.

Zatravněné plochy budou v šířce rýhy zbaveny drnu a zpětně osety travou, pracovní pruh bude vyrovnán opakovaným pojezdem kultivátoru a doplněn zatravněním travním semenem. Dlážděná plocha bude zpětně  zapravena v původní konstrukční skladbě.

Před započetím výkopu je nutno zajistit skrývku ornice nad rýhou a v manipulačním pruhu a po dokončení stavby provést zpětné rozprostření.

Lapol tuku

Jedná se o plastový lapol tuků, typ AS-FAKU 2EO/PB/SV, výrobek fy ASIO, spol. s r.o.. Lapák tuku je tvořen nádrží , ve které jsou dělícími stěnami vytvořeny jednotlivé funkční prostory. Půdorysný vnější rozměr kruhový  1520 mm, vnitřní průměr 1200 mm.

Nátoková část slouží k rozražení a rozrušení přítokového proudu vody a je tvořena usměrňovací stěnou, která má za úkol rovnoměrně rozdělit přítokový proud .

Usazovací prostor  je určen především k usazení sedimentujících částic. Částečně v tomto prostoru probíhá i odlučování tuků. Odloučený kal se shromažďuje v kalové části na dně usazovacího prostoru Voda z tohoto prostoru natéká do druhé funkční části lapáku - odlučovacího prostoru . Odlučovací prostor je ukončen odtokovou šachtou . Vyčištěná voda natéká od dna spodním otvorem  do odtokové šachty a dále  již z lapáku do kanalizace. Nádrž je plastová dvouplášťová, s vybetonovaným mezipláštěm, založena na podkladním betonu tl. 100 mm.

Akumulační nádrž

Jedná se o podzemní plastovou nádrž velikosti  1,6 m, v=2,0 m. Nádrž bude založena na podkladní betonové desce tl. 100 mm. Užitný objem je 4 m3. Do retenční nádrže je napojeno přítokové potrubí PVC DN 150, napojeno pod stropem nádrže. Odtok je řešen ze dna nádrže potrubím PVC DN 50 (škrtící trať) s max. odtokem 1 l/s.

# VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Vytyčení se provede dle výkresu situace  v.č. 301-02 . Výškový systém – Balt po vyrovnání . Souřadnicový systém JTSK.

# bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Vytyčení zajistí investor.

Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu inženýrských sítí se zemní práce provádějí ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz, atd.). Odkrytá podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

Při provádění stavebních prací musí být dodržována :

- vyhláška č.324/90 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ze dne 31. července 1990

vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb.

- ČSN 73 3050 - Zemní práce

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

Zlíně 	1/2021

Vypracoval : Marek Flekač